## Slide 1
市场服务部：黄金谷
做一个让合作伙伴放心，让员工安心的良心企业
广东东崎电气有限公司
TOKY
国家高新技术企业/国家标准起草单位
ModbusTCP示例
2024年10月16日

## Slide 2
准备工作
01
西门子PLC，s7-200 smart 一台
东崎温控模块 T622A
网络交换机
网线3根
DC24V电源
电脑
Modbus Poll测试软件

## Slide 3
Modbus Poll 测试
02
先用Modbus poll测试电脑与T622A是否成功

## Slide 4
Modbus TCP 编程示例
03
打开示例所示编程文件，进入 PLC 编程界面。
设置 CPU 型号，将 CPU 启动模式选择 RUN
将 Modbus TCP 指令库 MBC_Connect_0 中的 IP 地址设置为192.168.2.200，端口号为502。将主站轮询指令 MBS_MSG_0 中的寄存器地址 Addr 设为 48193 ，Count 数量设为 8 ，Addr 地址对应 T622A 说明书通信协议中测量值PV1-PV8。第二条主站轮询写指令，对温控模块写入温度设定值SV，对应通信协议地址为 48465 。 第三条主站轮询读指令，读温控模块的输出状态，对应通信协议地址为 48465 。
将编写好的程序进行 编译 ，无错误后，下载到PLC中

## Slide 5
编程关键点
04
在 状态图表 中查看或编辑需要监控的数据地址和变量，点击 调试 菜单下的 程序状态 按钮和 图表状态 按钮 ，监控程序运行状态。
在 Connect 中写入 ON ，在 Disconnect 中写入 ON ，此时，在 状态图表 中监控到 VB56 的状态值为 255 ，此值对应的符号为 mbtBuff_UnitID ，含义为对应从站的Modbus地址，T622A 的从站地址是 1 ，所以要将 mbtBuff_UnitID 写入 1 。
监控程序运行情况，可以从 状态图表 中监控到PLC已经从温控模块中采集到了数据。

## Slide 6
THANK YOU
感谢您的观看